Информация о качестве воды, подаваемой абонентам с использованием централизованных систем водоснабжения

на территории г. Суоярви

По информации Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Республике Карелия в г. Сортавала, Питкярантском, Лахденпохском, Олонецком и Суоярвском районах в результате - социально-гигиенического мониторинга и контрольно – надзорных мероприятиях средние уровни показателей проб питьевой воды, отобранные в разводящей сети г.Суоярви и перед поступлением в разводящую сеть г. Суоярви в период с 01.01.2023г. по 31.12.2023г. не соответствуют нормативам качества питьевой воды, установленным СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»:

- средний уровень *содержания железа* в исследованных пробах питьевой воды составил 1,59 м*г/л* при нормативе *не более 0,3 мг/л*;

- средний уровень *окисляемости перманганатной* в исследованных пробах питьевой воды составил *24,13 мгО/дм³* при нормативе *не более 5 мгО/дм³*;

- средний уровень *цветности* в исследованных пробах питьевой воды составил 152,4*°* при нормативе *не более 20°.*;

- средний уровень содержания *ОКБ* в исследованных пробах питьевой воды составил 5 *КОЕ в 100мл* при нормативе *не допускается*